AIEG Rue des Marais ; 11 5300 Seilles

ANNEE 2026

Plan d’adaptation 2027-2032 Réseau de distribution d’électricité

- Introduction

- Descriptif de l’infrastructure existante

  - Données Chiffrées – Situation des réseaux au 31 décembre 2025

En annexe 1 du présent rapport, figure le tableau référencé « Tab 0_descriptif installations existantes ». Ce document constitue un inventaire détaillé de l’infrastructure technique en place à la date de référence du 31 décembre 2025. Le tableau a été rigoureusement renseigné afin de fournir une description exhaustive des installations existantes, incluant notamment les caractéristiques techniques, les localisations, ainsi que les fonctions associées aux équipements recensés.

Il convient de souligner que seules les liaisons câblées ayant fait l’objet d’une pose effective suivie d’une mise en service opérationnelle ont été intégrées dans ce relevé. Les câbles en attente de raccordement final ou dont la mise en service reste à planifier ne sont pas pris en compte dans cette version du tableau, conformément à la méthodologie de recensement adoptée.

Dans le cadre de son développement territorial et de l’extension de ses activités, l’AIEG a procédé à l’intégration de nouvelles zones de desserte au cours de l’année 2026. Cette évolution se concrétise par la reprise de la commune de Brunehaut au 1er janvier 2026, suivie de la reprise de la commune de Gesves au 1er juillet 2026.

Ces reprises constituent une évolution structurante du périmètre d’exploitation, impliquant une augmentation significative des actifs réseaux à gérer, tant en moyenne tension qu’en basse tension. Elles nécessitent également une appropriation progressive des infrastructures existantes, dont l’état, les caractéristiques techniques et les contraintes d’exploitation peuvent différer des standards habituellement rencontrés sur le réseau de l’AIEG.

Voir fichier Excel

  - - Pyramide des Ages

Le tableau ci-dessous présente la répartition des infrastructures en fonction de leur âge

.

Conformément aux prescriptions du Décret et aux lignes directrices de la CWaPE, le présent paragraphe présente une analyse détaillée de la pyramide des âges des principales composantes du réseau de distribution de l’AIEG au 31 décembre 2025, ainsi qu’une évaluation de leur état de vétusté.

À noter que les données reprises ci-dessous incluent, à titre provisoire, les infrastructures de la commune de Brunehaut, dont la reprise par l’AIEG est effective au 1er janvier 2026. Les données relatives à cette commune sont actuellement basées sur les informations transmises par le GRD sortant et feront l’objet d’une analyse plus approfondie et d’un affinage technique lors du prochain exercice, après intégration complète des actifs dans les outils d’exploitation et de gestion patrimoniale de l’AIEG.

a) Réseau Moyenne Tension – Analyse de la pyramide des âges

L’analyse de la pyramide des âges du réseau moyenne tension met en évidence une structure globalement équilibrée, résultant des investissements soutenus réalisés ces dernières années en matière de renouvellement et de renforcement des infrastructures.

• Câbles MT

Le réseau souterrain moyenne tension représente désormais 394 km, intégrant les infrastructures reprises sur Brunehaut.
La répartition par âge montre que :

- 148 km (38 %) ont moins de 5 ans,

- 107 km (27 %) ont entre 5 et 15 ans,

- 104 km (26 %) ont entre 15 et 30 ans,

- et seulement 35 km (9 %) dépassent les 30 ans.

Cette répartition traduit une politique d’investissement soutenue et continue, orientée vers :

- le remplacement des anciens câbles papier-plomb,

- le renforcement des sections,

- ainsi que l’enfouissement progressif des réseaux aériens.

L’âge moyen du réseau souterrain MT est estimé à 13,15 ans, ce qui reste particulièrement favorable pour un réseau de cette ampleur.

• Lignes MT

Le réseau aérien MT représente 102 km, dont :

- 96 km ont entre 15 et 30 ans,

- 5 km ont plus de 30 ans,

- et seulement 1 km est âgé de moins de 15 ans.

Cette structure reflète la stratégie historique de l’AIEG, qui privilégie progressivement l’enfouissement des réseaux MT dans les zones sensibles ou soumises à des contraintes climatiques importantes.

L’âge moyen des lignes aériennes MT reste néanmoins relativement élevé (23,24 ans), ce qui justifie la poursuite du programme de modernisation et de remplacement ciblé.

b) État de vétusté des infrastructures MT

Les indicateurs de vétusté du réseau MT restent globalement maîtrisés :

- Câbles MT : 9 %

- Lignes MT : 5 %

Ces valeurs traduisent un état technique globalement satisfaisant des infrastructures, malgré la présence de certains équipements anciens encore en exploitation.

Il convient toutefois de rappeler que la notion de vétusté ne peut être directement assimilée à l’âge des installations. Certains équipements anciens présentent encore un excellent comportement en exploitation, tandis que des matériels plus récents peuvent être affectés par :

- des contraintes environnementales,

- des défauts technologiques,

- ou des sollicitations électriques importantes.

L’AIEG privilégie donc une approche fondée sur :

- le retour d’expérience terrain,

- les statistiques de pannes,

- les campagnes de mesure,

- et les inspections techniques périodiques.

c) Politique de renouvellement et stratégie à long terme

La stratégie de renouvellement du réseau MT repose sur une approche pragmatique et proactive visant à garantir :

- la continuité d’alimentation,

- la sécurité d’exploitation,

- et l’adaptation progressive du réseau aux nouveaux usages énergétiques.

Les principaux axes stratégiques sont les suivants :

• Renouvellement ciblé des tronçons critiques

Les investissements sont prioritairement orientés vers :

- les câbles présentant des défauts récurrents,

- les tronçons papier-plomb,

- les lignes aériennes exposées aux intempéries,

- ainsi que les zones sensibles en matière de qualité de tension.

• Renforcement des capacités

Le GRD poursuit :

- l’augmentation des sections de câbles,

- le remplacement des transformateurs sous-dimensionnés,

- et le renforcement des bouclages MT.

• Digitalisation et automatisation

L’AIEG poursuit également :

- l’automatisation progressive des cabines,

- le déploiement du télécontrôle,

- et l’installation de transformateurs autorégulants (OLTC),
afin d’améliorer la gestion dynamique du réseau et l’intégration de la production décentralisée.

d) Éléments BT – Informations complémentaires

• Câbles BT

Le réseau souterrain BT représente désormais 137 km, dont :

- 79 km ont moins de 5 ans,

- et seulement 9 km dépassent les 30 ans.

Le taux de vétusté associé reste limité à 7 %, traduisant un bon état général du réseau.

• Lignes BT

Le réseau aérien BT demeure important (565 km) et présente une ancienneté plus marquée :

- 308 km ont entre 15 et 30 ans,

- et 59 km dépassent les 30 ans.

Le taux de vétusté reste toutefois contenu (10 %), grâce aux campagnes régulières :

- d’entretien,

- d’élagage,

- et de remplacement ciblé des tronçons sensibles.

• Cabines et matériel

Le parc des cabines et équipements comprend désormais 277 installations, avec un taux de vétusté estimé à 25 %.

Cette valeur reste principalement liée :

- à la présence d’anciennes cellules ouvertes,

- à certains postes aériens anciens,

- et à des contraintes de compatibilité technique lors des rénovations.

L’AIEG poursuit son programme :

- de remplacement des cellules vétustes,

- d’automatisation des cabines,

- et de modernisation des équipements de protection et de téléconduite.

• Postes aériens

Les postes aériens présentent un taux de vétusté de 27 %, nécessitant une vigilance particulière, notamment pour les équipements les plus anciens. Leur remplacement progressif reste intégré dans les plans pluriannuels d’investissement.

L’ensemble de ces éléments confirme que l’AIEG poursuit une politique d’investissement équilibrée, conciliant :

- renouvellement des infrastructures,

- maîtrise des coûts,

- amélioration de la qualité de service,

- et préparation du réseau aux enjeux futurs liés à la transition énergétique.

- Bilan des réalisations de l’année précédente               (Année 2025)

Conformément aux exigences méthodologiques de la CWaPE, l’onglet « New Tab 2_bilan N-1 » du présent rapport reprend de manière détaillée, structurée et exhaustive l’ensemble des projets d’investissement clôturés, en cours ou reportés au cours de l’exercice 2025. Cette synthèse couvre aussi bien les projets initialement prévus dans le cadre du plan d’adaptation 2026–2030 que les interventions complémentaires rendues nécessaires par les réalités opérationnelles du terrain.

L’année 2025 a été marquée par une activité soutenue sur le réseau, avec la poursuite des travaux de renouvellement, de renforcement et de modernisation des infrastructures moyenne et basse tension. Plusieurs interventions ont dû être adaptées ou priorisées en fonction :

- des contraintes d’exploitation rencontrées sur certains tronçons ;

- de la répétition d’incidents ou de défauts ;

- des nouvelles demandes de raccordement ;

- ainsi que des opportunités de coordination de chantier dans le cadre des synergies POWALCo.

Dans ce contexte, le GRD a maintenu une approche volontairement flexible et réactive, permettant d’ajuster rapidement les investissements aux besoins réels du réseau. Plusieurs travaux urgents ou non planifiés ont ainsi été regroupés sous les projets non nominatifs :

- « AIEG_MT » pour les interventions moyenne tension ;

- et « AIEG_BT » pour les travaux basse tension.

Ces enveloppes permettent au GRD de disposer d’une capacité d’intervention rapide pour :

- les renforcements ponctuels ;

- les remplacements d’urgence ;

- les adaptations liées à la qualité de tension ;

- ou encore les travaux consécutifs à des incidents climatiques ou techniques.

Parallèlement, certains projets prévus initialement en 2025 ont été reportés à 2026 ou aux exercices ultérieurs. Ces reports concernent principalement :

- des projets conditionnés à l’obtention de permis ;

- des travaux liés à des investissements tiers ;

- ou des opérations dépendantes de coordinations externes.

C’est notamment le cas :

- du projet de raccordement du parc éolien de Mostombe (LAN_Racc_EOL) ;

- de plusieurs rénovations de cabines ;

- ou encore de certains projets de bouclage et d’enfouissement.

Ces reports n’ont toutefois aucun impact significatif sur la sécurité, la continuité d’alimentation ou la fiabilité globale du réseau.

Sur le plan financier, le montant total des investissements réalisés ou engagés en 2025 s’élève à 5.261.154,50 €, traduisant la volonté de l’AIEG de maintenir un niveau d’investissement soutenu malgré un contexte énergétique et économique particulièrement évolutif.

Les investissements ont principalement porté sur :

- le renforcement du réseau moyenne tension, avec notamment près de 6 km de câbles MT posés ou renouvelés ;

- le développement et le renouvellement du réseau basse tension, représentant environ 9 km de câbles BT ;

- la poursuite du programme de mise en conformité et de modernisation des cabines ;

- le déploiement des premiers équipements liés à la gestion intelligente du réseau ;

- ainsi que l’accélération du programme de déploiement des compteurs communicants.

Parmi les projets structurants réalisés ou entamés en 2025, on peut notamment citer :

- le bouclage moyenne tension SEILLES – LANDENNE via le projet LAN_BLTRY_STJO ;

- le renforcement du zoning MECALYS à Petit-Waret ;

- plusieurs opérations d’enfouissement à Andenne, Ohey et Viroinval ;

- ainsi que les premiers investissements liés aux projets subventionnés dans le cadre de la transition énergétique, notamment :

  - la télégestion des cabines secondaires ;

  - et la mise en service des premiers transformateurs autorégulants (OLTC).

L’année 2025 a également été marquée par la préparation de l’extension du périmètre d’exploitation du GRD, avec :

- la reprise de la commune de Brunehaut au 1er janvier 2026 ;

- ainsi que la reprise de la commune de Gesves au 1er juillet 2026.

Dans l’attente d’une analyse approfondie et méthodique de ces réseaux nouvellement intégrés, l’AIEG a prévu plusieurs projets non nominatifs destinés à couvrir :

- les interventions urgentes ;

- les renforcements ponctuels ;

- les travaux de sécurisation ;

- et les premières adaptations nécessaires à l’exploitation.

Les investissements structurels à moyen et long terme pour ces communes seront déterminés a posteriori, après :

- réalisation des campagnes d’inspection terrain ;

- analyse détaillée de l’état de vétusté des infrastructures ;

- intégration des données dans les outils patrimoniaux et d’exploitation ;

- et étude des contraintes de capacité, de qualité de tension et de fiabilité du réseau.

Cette approche progressive permettra au GRD de définir un programme d’investissement cohérent, priorisé et adapté aux réalités techniques des réseaux repris.

Au-delà de la gestion courante du réseau, l’année 2025 a également été marquée par la poursuite des investissements liés à la transition énergétique. Le GRD a notamment renforcé sa capacité d’accueil pour la production décentralisée, en adaptant les sections de câbles et en optimisant la topologie du réseau. Des renforcements ciblés ont également été réalisés dans les zones à forte densité photovoltaïque afin de limiter les phénomènes de décrochage d’onduleurs, qui constituent aujourd’hui un enjeu croissant pour la stabilité des réseaux basse tension.

Enfin, l’AIEG a poursuivi la digitalisation de ses infrastructures via :

- l’automatisation progressive des cabines ;

- le déploiement du télécontrôle ;

- l’intégration des équipements dans le système SCADA ;

- ainsi que l’installation de nouveaux équipements de mesure et de surveillance permettant une gestion plus dynamique et proactive du réseau.

Parmi les projets structurants réalisés ou initiés en 2025, plusieurs investissements ont porté sur la modernisation et la digitalisation progressive du réseau de distribution. L’AIEG a notamment poursuivi le déploiement de solutions destinées à améliorer la qualité de tension, la réactivité des interventions et la capacité d’intégration des productions décentralisées.

L’année 2025 a ainsi été marquée par la mise en service des premiers transformateurs autorégulants (OLTC – On Load Tap Changer) sur le réseau basse tension. Ces équipements permettent une régulation dynamique de la tension en charge et constituent une réponse concrète aux problématiques croissantes liées :

- aux surtensions en période de forte production photovoltaïque ;

- aux décrochages d’onduleurs ;

- ainsi qu’aux variations importantes de charge observées sur certains départs ruraux.

Ces premiers transformateurs ont été implantés sur des zones identifiées comme sensibles lors des campagnes de mesure réalisées ces dernières années. Leur déploiement permettra également de limiter certains renforcements lourds du réseau BT en optimisant l’exploitation des infrastructures existantes.

En parallèle, l’AIEG a poursuivi son programme d’automatisation des cabines moyenne tension, avec l’installation de nouveaux équipements RTU (Remote Terminal Unit) dans plusieurs cabines stratégiques du réseau. Ces équipements assurent :

- la télésignalisation des états réseau ;

- la remontée des mesures électriques (courants, tensions, puissances) ;

- la détection des défauts et courts-circuits ;

- ainsi que la télécommande à distance de certains organes de coupure.

L’intégration progressive de ces RTU dans le système SCADA du GRD permet une amélioration significative :

- des temps de localisation des défauts ;

- des délais de réalimentation ;

- et de la gestion des manœuvres d’exploitation, notamment lors des incidents ou travaux programmés.

Dans le même temps, l’AIEG a poursuivi le déploiement progressif d’un mini-réseau de fibre optique interne, installé le long des principaux axes moyenne tension et entre plusieurs cabines nodales du réseau. Ce réseau de communication constitue une infrastructure stratégique pour :

- le développement du télécontrôle ;

- la sécurisation des communications SCADA ;

- le transport des données de mesure en temps réel ;

- et, à terme, l’intégration de fonctions avancées de réseau intelligent.

Le développement de cette dorsale fibre optique est réalisé progressivement, en fonction :

- des opportunités de pose lors des chantiers d’enfouissement ;

- des synergies avec d’autres gestionnaires d’infrastructure ;

- et des besoins identifiés en matière de supervision réseau.

Ces investissements traduisent la volonté de l’AIEG d’orienter progressivement son réseau vers un modèle plus intelligent, plus flexible et davantage adapté aux nouveaux défis liés à la transition énergétique et à l’augmentation des flux bidirectionnels sur les réseaux de distribution.

- Actualisation des Plans en cours (Année 2026)

L’onglet « New Tab 3_Actualisation N » du présent rapport reprend de manière détaillée l’ensemble des projets programmés, adaptés ou initiés au cours de l’exercice 2026, dans la continuité du plan d’adaptation 2027–2032. Ces investissements traduisent la volonté de l’AIEG de poursuivre simultanément :

- le renouvellement des infrastructures vétustes ;

- l’amélioration de la qualité d’alimentation ;

- la digitalisation progressive du réseau ;

- ainsi que l’adaptation des infrastructures aux nouveaux usages énergétiques.

L’année 2026 est également marquée par une évolution importante du périmètre du GRD, avec :

- la reprise effective de la commune de Brunehaut au 1er janvier 2026 ;

- ainsi que la reprise de la commune de Gesves au 1er juillet 2026.

Cette extension territoriale nécessite une phase progressive d’intégration technique et patrimoniale des réseaux concernés. Dans ce contexte, l’AIEG a prévu plusieurs enveloppes d’investissement non nominatives destinées à permettre :

- les premiers travaux de sécurisation ;

- les renforcements urgents ;

- les mises en conformité prioritaires ;

- ainsi que les adaptations nécessaires à l’exploitation quotidienne des réseaux repris.

Concernant plus particulièrement la commune de Brunehaut, les premières analyses techniques réalisées après reprise mettent en évidence la nécessité de poursuivre un important programme de modernisation des infrastructures moyenne tension. Plusieurs anciens projets de rénovation de cabines ont ainsi été regroupés dans une approche globale et cohérente de renouvellement des équipements.

Les investissements prévus sur Brunehaut comprennent notamment :

- le remplacement progressif des anciennes cellules ouvertes ;

- la modernisation des cabines de transformation ;

- l’installation de nouveaux transformateurs MT/BT ;

- la mise en place d’équipements de télécontrôle ;

- ainsi que le renforcement ponctuel de certains tronçons moyenne tension.

Deux projets non nominatifs spécifiques ont ainsi été intégrés au plan :

- AIEG_Brunehaut_MT, représentant une enveloppe destinée aux investissements moyenne tension et à la rénovation des infrastructures stratégiques ;

- et AIEG_Brunehaut_BT, destiné aux renforcements et adaptations basse tension.

Cette approche permettra à l’AIEG d’affiner progressivement sa stratégie d’investissement sur la commune, au fur et à mesure :

- des inspections terrain ;

- de l’analyse des statistiques de pannes ;

- de l’intégration des données dans les outils patrimoniaux ;

- et de l’évaluation précise du niveau de vétusté des installations reprises.

Concernant la commune de Gesves, reprise au 1er juillet 2026, les investissements structurels seront déterminés dans un second temps, après une phase d’analyse approfondie du réseau existant. L’objectif est de disposer d’une vision claire :

- des contraintes de capacité ;

- de l’état réel des équipements ;

- des besoins de renforcement ;

- et des priorités de modernisation.

Parallèlement à ces reprises, l’AIEG poursuit activement son programme de modernisation et de digitalisation du réseau.

Plusieurs projets structurants sont programmés ou en cours en 2026, notamment :

- le remplacement du tronçon papier-plomb de la rue du Rivage à Seilles (SEI_Rivage) ;

- l’enfouissement du réseau aérien à Nismes (VIR_GARE_TAN) ;

- le renforcement et l’enfouissement du réseau moyenne tension à Landenne (LAN_ENF_) ;

- ou encore le remplacement du câble entre Meuse et Maizeret (AND_Meuse-Mai_R).

L’AIEG poursuit également son vaste programme de rénovation des cabines réseau à travers le projet global :

- AND_REN_CR, regroupant plusieurs anciens projets de rénovation initialement séparés.

Cette approche permet :

- une rationalisation des investissements ;

- une harmonisation des standards techniques ;

- et une meilleure planification des interruptions d’exploitation.

Les travaux consistent principalement en :

- le remplacement des anciens cellulages ;

- l’installation de cellules modulaires ;

- la mise en conformité RGIE et AR du 04/12/2012 ;

- ainsi que l’intégration systématique d’équipements de télécontrôle.

L’année 2026 marque également une accélération des investissements liés à la transition énergétique et au développement des réseaux intelligents.

Dans ce cadre, l’AIEG poursuit :

- le déploiement des équipements RTU (Remote Terminal Unit) dans les cabines secondaires ;

- le développement des fonctions de télésurveillance ;

- et l’intégration progressive des équipements dans le système SCADA.

Le projet AIEG_TR_Ener_P1, soutenu par les subventions du Gouvernement wallon, prévoit ainsi l’installation de systèmes de télégestion et de surveillance dans plusieurs cabines secondaires du réseau. Ces équipements permettront :

- la remontée des mesures électriques ;

- la détection des défauts ;

- la télésignalisation des états réseau ;

- ainsi qu’une amélioration significative des temps de réalimentation en cas d’incident.

En parallèle, le projet AIEG_TR_Ener_P2 prévoit la poursuite du déploiement des transformateurs autorégulants (OLTC). Après les premiers équipements mis en service fin 2025, sept nouveaux transformateurs sont programmés en 2026 dans des zones présentant :

- une forte densité photovoltaïque ;

- des variations importantes de tension ;

- ou des problèmes récurrents de décrochage d’onduleurs.

Ces investissements permettront :

- une meilleure maîtrise de la tension ;

- une augmentation de la capacité d’accueil du réseau ;

- et une limitation des renforcements lourds des infrastructures basse tension.

Par ailleurs, l’AIEG poursuit le déploiement progressif de son mini-réseau interne de fibre optique, installé le long des principaux axes moyenne tension et entre plusieurs cabines stratégiques. Cette infrastructure constitue un élément essentiel pour :

- le développement du télécontrôle ;

- la sécurisation des communications SCADA ;

- et l’évolution future vers un réseau davantage piloté et intelligent.

Enfin, l’année 2026 sera également marquée par la poursuite du programme de déploiement des compteurs communicants via le projet AIEG_BT_SM, avec plus de 5.000 compteurs supplémentaires programmés. Ce déploiement permettra :

- une meilleure connaissance des flux ;

- une amélioration du suivi des consommations ;

- et une gestion plus dynamique du réseau basse tension.

L’ensemble de ces projets traduit la volonté de l’AIEG de maintenir une politique d’investissement proactive, visant à garantir :

- la continuité et la qualité d’alimentation ;

- la sécurité des installations ;

- la résilience du réseau face aux nouveaux usages ;

- et la préparation progressive des infrastructures aux défis futurs liés à la transition énergétique et à la digitalisation des réseaux.

- IDENTIFICATION DES OBJECTIFS ET PERSPECTIVES MACROÉCONOMIQUES

Hypothéses retenues

Dans l’élaboration de son plan d’adaptation, l’AIEG s’appuie sur un ensemble d’hypothèses techniques, réglementaires et territoriales, qui orientent ses investissements et ses priorités opérationnelles. Ces hypothèses sont issues à la fois de référentiels externes (textes législatifs, études territoriales, directives européennes) et d’analyses internes basées sur l’état réel du réseau, les tendances de consommation, les comportements utilisateurs et l’évolution de la production décentralisée.

Parmi les hypothèses principales retenues, on peut citer :

- Le renforcement et le remplacement systématique des tronçons vétustes du réseau MT et BT, identifiés sur base des historiques de pannes, de l’état matériel (câbles papier-plomb, conducteurs cuivre nu, postes aériens en bois) et des visites d’organismes agréés. Le maintien d’un niveau de vétusté maîtrisé est une hypothèse de base essentielle pour garantir la fiabilité du réseau sans surinvestissement structurel.

- La généralisation de l’automatisation des cabines MT/BT, avec l’intégration de RTU (Remote Terminal Units), la télémesure, la télécommande des disjoncteurs et des cellules MT, ainsi que la surveillance des conditions ambiantes (température, humidité, pression). Cette modernisation vise à améliorer la résilience, réduire les temps d'intervention et préparer le réseau à un pilotage intelligent.

- La standardisation vers le haut des puissances nominales des transformateurs lors des remplacements. Plutôt que de remplacer à l’identique, l’AIEG adopte une approche anticipative, installant des transformateurs de capacité supérieure (ex. passage de 250 à 400 kVA), afin d’absorber les pointes de charge liées à l’électrification des usages (pompes à chaleur, bornes VE, etc.).

- L’intégration progressive des objectifs du PACE (Plan Air-Climat-Énergie wallon), notamment en termes de capacité d’accueil pour la production renouvelable et de performance énergétique du réseau. Cette référence est utilisée pour ajuster les marges de capacité et dimensionner les nouvelles infrastructures.

- L’adoption d’un principe de synergie inter-opérateurs (POWALCo) dans la planification des travaux, avec un alignement sur les projets communaux d’embellissement, d’urbanisation ou de réfection de voirie, permettant de mutualiser les coûts d’enfouissement et de renouvellement.

- La prise en compte anticipée des Zones d’Accélération prévues par la directive européenne RED III, même si leur périmètre n’est pas encore stabilisé. L’AIEG identifie les zones à potentiel élevé pour le photovoltaïque ou les infrastructures énergétiques (ZAE, lotissements récents), et projette des renforcements à moyen terme.

Certaines hypothèses non retenues ou partiellement prises en compte à ce stade font toutefois l’objet d’une surveillance active. Par exemple, l’AIEG n’intègre pas encore dans sa planification un déploiement massif de stockage résidentiel ou d’autoconsommation collective à grande échelle, en l’absence de cadre légal clair. Toutefois, un tel scénario est considéré comme un risque prospectif, susceptible d’impacter fortement les flux et les profils de charge BT. Un suivi annuel est réalisé à travers les données de comptage et les tendances nationales, et une révision du plan est prévue en cas de changement rapide.

Toutes les hypothèses retenues font l’objet d’une actualisation annuelle lors de la révision du plan d’adaptation. Les mises à jour sont clairement identifiées et justifiées en lien avec l’évolution des contextes réglementaire, technique ou local.

Identification nouveaux usages

Dans le cadre de la planification de son réseau, l’AIEG identifie et suit activement les nouveaux usages énergétiques qui influencent, de manière croissante, les profils de charge et la topologie des flux électriques. Ces usages émergents ont des impacts significatifs sur les infrastructures BT et MT, tant en termes de dimensionnement, que de flexibilité et de résilience du réseau. Les estimations sont fondées sur des données internes de comptage, des demandes de raccordement, les tendances régionales (PACE), ainsi que des scénarios prospectifs modélisés par Synergrid et le SPW Énergie.

1. Mobilité électrique

L’AIEG observe une croissance rapide du nombre de points de recharge pour véhicules électriques, en particulier en milieu résidentiel. En 2025, plus de 49bornes sont raccordées en BT sur son territoire, avec une puissance moyenne de 7,4 kW par borne. Les perspectives indiquent une multiplication par 4 d’ici 2030. Les impacts se concentrent sur les pointes de consommation en soirée, nécessitant le renforcement de certains tronçons BT, l’augmentation des sections de câble, ainsi que le surdimensionnement anticipé des transformateurs lors des remplacements.

2. Pompes à chaleur

Les PAC connaissent une adoption soutenue, notamment via des programmes de rénovation énergétique. On estime qu’environ 230  installations BT sont déjà en service, avec une puissance moyenne de 5 à 10 kW. Le profil de consommation induit une hausse continue de la charge hivernale, affectant la tenue de tension et les équilibres de phases en zone résidentielle.

3. Développement photovoltaïque (PV)

Le PV résidentiel continue de croître fortement, avec environ 6 000 installations BT produisant entre 20 et 25 GWh/an. En MT, le développement est porté par des entreprises, avec une production estimée à 15 GWh/an. Cette production locale provoque des surtensions en période d’ensoleillement et des décrochages d’onduleurs, en particulier sur les réseaux radiaux non maillés. L’AIEG prévoit la mise en place de transformateurs autorégulants et l’automatisation des cabines critiques pour gérer ces injections.

4. Développement éolien

Le potentiel éolien exploité sur le territoire AIEG reste limité à ce stade, mais des projets industriels de moyenne puissance (500 kW à 2 MW) sont à l’étude. Ces raccordements seraient effectués en MT, avec des contraintes localisées sur la régulation de tension et le transit de puissance, nécessitant des renforcements ciblés des liaisons MT.

5. Stockage stationnaire

Le stockage reste marginal à ce stade, mais des projets pilotes en BT sont en cours d’analyse. L’AIEG évalue leur intégration en tant qu’élément de flexibilité (absorption de surplus PV, soutien à la tension), notamment dans les poches rurales à forte densité d’autoproduction. Le déploiement massif du stockage pourrait décaler la courbe de charge et réduire les congestions BT, mais engendrer également de nouvelles pointes en recharge simultanée.

6. Autres usages émergents

L’AIEG anticipe également le développement de l’électrification industrielle (remplacement de chaudières par des process électriques), le déploiement progressif de réseaux de chaleur hybrides dans les ZAE, et le grand photovoltaïque en toiture industrielle. Ces usages, connectés en MT voire en HT, sont étroitement suivis en lien avec les demandes de permis et les PAE communaux.

7. Usages en décroissance

La chauffage électrique direct "exclusif nuit" et les installations au tarif mono-horaire sont en décroissance constante, du fait des nouvelles habitudes et de la migration vers des systèmes plus performants. Ces baisses sont intégrées dans les prévisions, mais leur effet reste limité au regard de l’augmentation des nouveaux usages.

L’ensemble de ces estimations est mis à jour annuellement, sur base des données terrain et demandes de raccordement, et intégré dans les modèles de planification des charges BT et MT utilisés par l’AIEG. Les impacts techniques sont traduits en actions d’investissement, notamment sur le renforcement, l’automatisation et l’observation du réseau.

Mesures de gestion intelligentes

Dans une logique de gestion intelligente de son réseau et afin de limiter, voire d’éviter, certains renforcements structurels coûteux, l’AIEG met en œuvre une stratégie de digitalisation progressive de ses infrastructures de distribution, en particulier au niveau des cabines de transformation MT/BT. Ce programme comprend l’équipement systématique des nouvelles cabines en modules de télésurveillance et télécommande (RTU), permettant une remontée temps réel des données techniques (courant, tension, puissance, température, surpression) et une intervention à distance sur les interrupteurs et disjoncteurs MT. Cette digitalisation améliore considérablement la visibilité opérationnelle du réseau, facilite la localisation des défauts, et permet une réactivité accrue en cas d’incident, tout en réduisant les déplacements sur le terrain.

Par ailleurs, l’AIEG intègre à son programme d’investissement l’installation de transformateurs autorégulants (OLT) dans les cabines secondaires situées en zones sensibles, notamment là où les injections photovoltaïques sont fortes. Ces transformateurs permettent une régulation dynamique de la tension en fonction de la charge ou de l’injection, et contribuent à maintenir les tensions dans les plages admissibles sans intervention manuelle ni modification permanente du réglage. Le recours à cette technologie permet de gérer localement les déséquilibres liés à la production décentralisée, d’éviter des travaux de renforcement sur les réseaux BT concernés, et d’assurer la qualité de l’onde de tension chez les utilisateurs finaux.

Ces deux mesures, complémentaires, représentent des leviers essentiels de flexibilité technique dans la gestion du réseau, et leur généralisation progressive s’inscrit dans la volonté de l’AIEG de construire un réseau plus intelligent, automatisé et efficient, tout en optimisant les investissements par une meilleure exploitation des infrastructures existantes.

Impacts sur les investisssements

Les nouveaux usages identifiés, tels que la mobilité électrique, les pompes à chaleur, la production photovoltaïque ou encore l’électrification progressive des usages industriels, induisent une augmentation continue des besoins en capacité sur le réseau BT et, dans une moindre mesure, sur le réseau MT. L’AIEG anticipe une hausse annuelle moyenne de la charge de 2 %, mais avec des pointes localisées beaucoup plus marquées, notamment en soirée et en hiver. En parallèle, la montée en puissance de la production décentralisée, principalement photovoltaïque, génère des déséquilibres de tension, particulièrement sur les réseaux radiaux ruraux, accentuant la nécessité d’adaptations ciblées.

Ces évolutions sont intégrées dans la planification pluriannuelle des investissements, aussi bien dans les projets spécifiques que dans le périmètre des investissements récurrents (BAU - Business As Usual). Par exemple, le renouvellement anticipé des transformateurs est réalisé en standardisant vers des puissances nominales supérieures, tandis que le renforcement des câbles BT accompagne les opérations d’enfouissement ou de remplacement de cuivre nu. De plus, la généralisation du télécontrôle des cabines et le déploiement de transformateurs autorégulants permettent de différer certains renforcements structurels, tout en améliorant la flexibilité opérationnelle du réseau.

L’ensemble des projets identifiés est détaillé dans les onglets Tab 2, 3 et 5 du fichier d’adaptation, avec les motivations associées (« Remplacement pour cause de vétusté  », « nouveaux clients résientiels  », « // avec investissements ELIA  », etc.). Cette démarche permet de lier explicitement les besoins issus des nouveaux usages aux décisions d’investissement, dans une logique de maîtrise des coûts et d’optimisation de la performance réseau.

Plan D’adaptation 2027 -2032

Les besoins en capacité

Evolution de la consommation, de la production et des pointes de charge pouvant en résulter

En 2025, la fourniture totale d’énergie électrique sur l’ensemble du territoire exploité par l’AIEG s’est élevée à 182.324.262 kWh, contre 184.059.656 kWh en 2024, soit une légère diminution globale de 0,94 %. Cette évolution relativement stable confirme la tendance observée ces dernières années : une consommation globale maîtrisée malgré l’augmentation continue des usages électriques et des raccordements au réseau.

Il convient toutefois de préciser que les données présentées pour l’exercice 2025 ne tiennent pas encore compte des volumes de consommation de la commune de Brunehaut, dont la reprise effective par l’AIEG est prévue au 1er janvier 2026. Les consommations relatives à ce nouveau territoire d’exploitation seront donc intégrées à partir du prochain exercice, ce qui entraînera mécaniquement une augmentation significative des volumes distribués dès 2026. De même, la commune de Gesves, reprise au 1er juillet 2026, ne figure pas encore dans les statistiques consolidées du présent exercice.

Dans le détail, la consommation en basse tension (BT) poursuit sa progression avec un volume total de 96.943.457 kWh, contre 94.357.447 kWh en 2024, soit une hausse de 2,74 %. Cette évolution s’explique principalement par :

- l’augmentation du nombre de raccordements résidentiels ;

- la généralisation progressive des pompes à chaleur ;

- le développement de la mobilité électrique ;

- ainsi que la croissance continue du parc de compteurs intelligents.

La commune d’Andenne demeure le principal centre de consommation basse tension du GRD avec plus de 50 GWh, suivie par :

- Viroinval (11,8 GWh) ;

- Ohey (10,7 GWh) ;

- et Rumes (10,6 GWh).

On constate également une augmentation très importante des volumes mesurés via les compteurs SMART, traduisant l’accélération du déploiement des compteurs communicants sur le territoire de l’AIEG.

À l’inverse, la consommation en Direct BT enregistre une baisse de 8,29 %, avec un volume total de 5.150.696 kWh contre 5.616.208 kWh en 2024. Cette diminution s’explique principalement par :

- l’évolution des profils de consommation de certains clients professionnels ;

- des optimisations énergétiques ;

- ainsi que par la montée en puissance de l’autoproduction photovoltaïque chez plusieurs utilisateurs raccordés directement au réseau BT.

En ce qui concerne la moyenne tension (11-15 kV), la fourniture totale atteint 80.102.942 kWh, contre 83.963.844 kWh en 2024, soit une diminution de 4,60 %. Cette baisse est particulièrement marquée sur le territoire d’Andenne, qui représente à lui seul près de 71 GWh de consommation MT. Cette évolution s’explique notamment par :

- l’amélioration de l’efficacité énergétique de certains clients industriels ;

- la diminution de certaines activités énergivores ;

- mais surtout par l’augmentation significative des installations de production décentralisée chez les clients moyenne tension.

La fourniture via les postes de transformation raccordés au réseau de transport (Trans MT) reste marginale mais progresse légèrement, avec une augmentation de 4,10 % par rapport à 2024.

La répartition horaire des consommations met également en évidence une légère diminution des consommations en heures creuses (HC) tandis que les consommations en heures pleines (HP) restent relativement stables. Cette évolution traduit une modification progressive des habitudes de consommation, liée notamment :

- à la recharge des véhicules électriques ;

- à l’évolution des usages résidentiels ;

- et à l’intégration croissante des productions photovoltaïques.

Un facteur déterminant dans l’évolution récente des volumes distribués reste en effet le développement massif des installations photovoltaïques, tant en basse qu’en moyenne tension.

Dans le bassin industriel d’Andenne, plusieurs entreprises ont investi dans des installations photovoltaïques de grande puissance, encouragées par l’évolution du régime des certificats verts et par la nécessité de réduire leurs coûts énergétiques. La production décentralisée des clients MT est désormais estimée à plusieurs dizaines de GWh par an, réduisant significativement les prélèvements sur le réseau pendant les périodes d’ensoleillement.

Du côté des clients basse tension, l’AIEG recense désormais plusieurs milliers d’installations photovoltaïques résidentielles. Cette production locale modifie profondément les flux d’énergie sur le réseau de distribution :

- réduction des volumes prélevés ;

- inversion ponctuelle des flux ;

- apparition de surtensions locales ;

- et augmentation des phénomènes de décrochage d’onduleurs.

Cette évolution structurelle explique pourquoi la stabilité des volumes globaux distribués ne reflète pas nécessairement la réalité des contraintes d’exploitation du réseau. En effet, malgré des consommations relativement stables, les pointes de charge locales continuent d’augmenter sous l’effet combiné :

- des véhicules électriques ;

- des pompes à chaleur ;

- du télétravail ;

- et de l’électrification progressive des usages.

Ces nouvelles contraintes imposent au GRD de poursuivre activement :

- le renforcement des infrastructures ;

- le déploiement des équipements intelligents ;

- l’automatisation des cabines ;

- ainsi que les investissements liés à la gestion dynamique de la tension et des flux énergétiques.

TABLEAU SYNTHESE FOURNITURE PAR COMMUNE

Les postes Sources

a) Puissance Garantie en Prélèvement

Pour la période 2026–2031, le GRD AIEG anticipe une évolution relativement modérée des volumes d’énergie prélevés sur le réseau, mais une croissance nettement plus marquée des volumes injectés par les unités de production décentralisée.

Sur base des hypothèses retenues, l’évolution moyenne annuelle estimée est la suivante :

| Année | Charge prélèvement | Charge injection | Volume prélèvement | Volume injection |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 1 % | 3 % | 1 % | 3 % |
| 2027 | 1 % | 5 % | 1 % | 5 % |
| 2028 | 1 % | 5 % | 1 % | 5 % |
| 2029 | 2 % | 5 % | 2 % | 5 % |
| 2030 | 2 % | 5 % | 2 % | 5 % |
| 2031 | 2 % | 5 % | 2 % | 5 % |

L’augmentation relativement limitée des volumes prélevés s’explique principalement par l’évolution rapide des comportements de consommation et par la généralisation progressive des solutions d’autoconsommation énergétique. En effet, le développement massif des installations photovoltaïques résidentielles et industrielles, combiné à l’essor des batteries domestiques et des systèmes de gestion intelligente de l’énergie, permettra de limiter la croissance nette des prélèvements sur le réseau public.

Cette tendance est particulièrement visible dans les zones résidentielles fortement équipées en panneaux photovoltaïques, où une part croissante de la consommation est désormais couverte localement. Les systèmes de stockage résidentiels permettent également :

- de réduire les appels de puissance en soirée ;

- d’augmenter le taux d’autoconsommation ;

- et de limiter les échanges avec le réseau sur certaines plages horaires.

Toutefois, cette stabilité apparente des volumes prélevés ne signifie pas une diminution des contraintes sur le réseau. Au contraire, l’électrification croissante des usages — notamment :

- les véhicules électriques ;

- les pompes à chaleur ;

- l’électrification des procédés industriels ;

- et les nouveaux usages résidentiels — génère des pointes de puissance plus importantes et davantage localisées, que le GRD devra continuer à absorber et à gérer.

L’évolution la plus significative concerne les volumes injectés sur le réseau, pour lesquels l’AIEG prévoit une croissance soutenue comprise entre 3 % et 5 % par an. Cette augmentation sera principalement portée par :

- le développement continu du photovoltaïque résidentiel ;

- les nouvelles installations photovoltaïques industrielles ;

- mais surtout par l’arrivée future de plusieurs projets de parcs éoliens sur le territoire ou à proximité immédiate du réseau exploité par l’AIEG.

Ces nouvelles unités de production modifieront profondément les flux énergétiques historiques du réseau de distribution, avec :

- des flux bidirectionnels plus fréquents ;

- une augmentation des remontées d’énergie vers le réseau de transport ;

- et une variabilité plus importante des charges et tensions.

Dans ce contexte, l’AIEG poursuit activement ses investissements en matière :

- d’automatisation des cabines ;

- de télécontrôle ;

- de transformateurs autorégulants (OLTC) ;

- de surveillance des flux ;

- ainsi que de renforcement ciblé des infrastructures MT et BT.

L’AIEG est actuellement raccordée au réseau de transport d’ELIA via cinq sous-stations principales :

- Bois d’Orjou (8 feeders) ;

- Marche-les-Dames (4 feeders) ;

- Couvin (1 feeder) ;

- Florée (2 feeders) ;

- et Marquain (1 feeder).

L’analyse des charges par feeder montre qu’aucun renforcement immédiat n’est nécessaire à l’horizon 2031 sur les infrastructures actuellement exploitées. Toutefois, il convient de rappeler que plusieurs de ces postes sont mutualisés avec d’autres GRD, notamment ORES et RESA, et que l’évolution des charges sur leurs réseaux respectifs pourrait, à moyen terme, nécessiter :

- des renforcements ;

- des augmentations de capacité ;

- voire des adaptations du réseau de transport amont.

Dans ce contexte, l’AIEG reste particulièrement attentive à l’évolution des investissements réalisés par ELIA, afin de garantir à long terme :

- la sécurité d’alimentation ;

- l’intégration des productions renouvelables ;

- et le maintien de capacités suffisantes pour accompagner le développement économique et énergétique de son territoire.

b) Puissance Garantie en injection dans le réseau de transport Local

Pas de situation problématique en injection .

Les feeders et autres échanges entre réseaux

Conformément aux exigences de la CWaPE, le présent rapport intègre un tableau de projection des charges maximales par feeder à l’horizon 2031, correspondant à la fin de la période couverte par le plan d’adaptation 2027–2032. Ce tableau reprend, pour chaque feeder raccordé aux différentes sous-stations d’alimentation ELIA, les intensités maximales mesurées en 2025 ainsi que les charges projetées à l’horizon 2031, exprimées en ampères et en pourcentage de la capacité admissible des ouvrages concernés.

Les valeurs de référence sont établies à partir :

- des mesures instantanées ;

- des enregistrements quart-horaires ;

- ainsi que des historiques de charge disponibles dans les systèmes de supervision et de télérelevé du GRD.

L’analyse met en évidence une situation globalement satisfaisante du réseau haute tension alimentant l’AIEG. À l’horizon 2031, aucun feeder ne dépasse les limites admissibles d’exploitation et aucun renforcement structurel immédiat des départs ELIA n’est actuellement identifié comme nécessaire sur les réseaux existants exploités par l’AIEG.

Les feeders les plus chargés restent :

- Eol Francesse (poste de Florée), avec une charge projetée avoisinant 98 % ;

- certains départs industriels de la zone d’Andenne ;

- ainsi que plusieurs feeders alimentant les zones d’activités économiques et les futurs développements urbanistiques.

Concernant le feeder Eol Francesse, les charges observées sont principalement liées aux injections importantes de production décentralisée et ne traduisent pas une problématique de surcharge en prélèvement. Une surveillance particulière reste néanmoins maintenue sur ce départ en raison des variations importantes de flux pouvant apparaître en fonction des conditions météorologiques et des profils de production.

Le tableau intègre également les nouveaux feeders liés à la reprise de la commune de Brunehaut au 1er janvier 2026, notamment les départs raccordés au poste d’Antoing. À ce stade, les données de charge détaillées relatives à ces feeders restent partielles, dans la mesure où l’intégration complète des infrastructures dans les outils de supervision et de mesure de l’AIEG est toujours en cours. Les analyses détaillées de charge et les projections associées seront affinées lors du prochain exercice après :

- intégration complète des données historiques ;

- validation des schémas d’exploitation ;

- et mise en service des outils de mesure et de supervision nécessaires.

Il convient également de souligner que l’estimation des courants d’injection reste un exercice complexe et parfois imprécis lorsque les unités de production décentralisée ne sont pas directement raccordées aux postes ou feeders disposant d’instruments de mesure permanents. Dans de nombreux cas, les injections sont réparties sur plusieurs départs basse tension ou moyenne tension et ne peuvent être évaluées qu’indirectement via :

- des bilans de charge ;

- des extrapolations statistiques ;

- ou des campagnes ponctuelles de mesure.

Cette difficulté est particulièrement marquée pour :

- les installations photovoltaïques basse tension ;

- les productions réparties sur plusieurs départs ;

- ou les zones où les équipements de télémesure ne sont pas encore totalement déployés.

Afin d’améliorer progressivement la précision des analyses de flux et des projections de charge, l’AIEG poursuit :

- le déploiement des compteurs communicants ;

- l’installation d’équipements de mesure dans les cabines secondaires ;

- le développement du télécontrôle ;

- ainsi que le déploiement de RTU et de systèmes de supervision avancés.

Par ailleurs, plusieurs feeders assurent des échanges ou des possibilités de secours avec les réseaux de GRD voisins, notamment ORES et RESA. Ces interconnexions jouent un rôle important dans :

- la continuité d’alimentation ;

- la flexibilité d’exploitation ;

- et la gestion des incidents.

Toutefois, l’évolution future des charges sur les réseaux voisins pourrait également avoir un impact sur les infrastructures communes et nécessiter, à moyen terme, certains renforcements coordonnés avec ELIA et les autres gestionnaires concernés.

Enfin, les projections réalisées confirment que les investissements engagés ces dernières années en matière :

- de renforcement des sections de câbles ;

- de maillage du réseau ;

- d’automatisation des cabines ;

- et de gestion intelligente des flux,
permettent aujourd’hui à l’AIEG de disposer d’une réserve de capacité globalement suffisante pour absorber l’évolution attendue des usages électriques et de la production décentralisée à l’horizon 2031.

Feeders d’échanges

les cabines et transformateurs de distribution

L’AIEG poursuit une politique progressive et ciblée de surveillance des charges sur les transformateurs de distribution, afin d’identifier de manière préventive les situations de surcharge, de déséquilibre ou de saturation potentielle des infrastructures MT/BT. Cette méthodologie s’inscrit dans une stratégie globale de modernisation du réseau et de préparation aux nouveaux usages électriques, marqués par une augmentation des flux bidirectionnels, une forte croissance de la production décentralisée et une électrification croissante des usages.

Dans ce cadre, toutes les nouvelles cabines mises en service sont systématiquement équipées de dispositifs de mesure télérelevés installés en tête des départs basse tension des transformateurs MT/BT. Ces équipements transmettent automatiquement à la centrale d’acquisition du GRD des données quart-horaires détaillées permettant :

- le suivi des courants de charge ;

- l’analyse des profils de consommation ;

- la surveillance des niveaux de tension ;

- ainsi que le contrôle de plusieurs paramètres de qualité de l’onde électrique.

Les mesures collectées concernent notamment :

- les harmoniques ;

- les variations de fréquence ;

- les surtensions ;

- le flicker ;

- ainsi que les déséquilibres éventuels entre phases.

L’année 2025 a marqué une étape importante avec la mise en service des premiers transformateurs autorégulants (OLTC – On Load Tap Changer) sur le réseau de distribution de l’AIEG. Ces transformateurs sont systématiquement équipés :

- d’un système intégré de régulation automatique de tension ;

- d’un dispositif de mesure permanent des charges ;

- ainsi que d’outils de surveillance des paramètres électriques.

Ces équipements permettent une adaptation dynamique de la tension en fonction des conditions réelles du réseau, notamment :

- lors des fortes injections photovoltaïques ;

- des variations importantes de charge ;

- ou des phénomènes de décrochage d’onduleurs.

Les données issues de ces transformateurs sont directement intégrées dans les outils de supervision du GRD et constituent désormais un élément central dans la gestion active des réseaux basse tension.

Parallèlement, l’AIEG poursuit l’équipement progressif des cabines existantes dans le cadre du projet de subsides lié à la transition énergétique et à la digitalisation du réseau. Dans ce contexte, un RTU (Remote Terminal Unit) équipé de cartes de mesure basse tension sera progressivement installé de manière systématique dans toutes les cabines rénovées ou modernisées.

Ces nouveaux équipements permettront :

- la mesure en temps réel des charges BT ;

- la remontée des tensions et courants ;

- le suivi des puissances actives et réactives ;

- la détection des anomalies réseau ;

- ainsi que la télésurveillance complète des équipements.

L’intégration de ces RTU dans le système SCADA de l’AIEG permettra :

- une meilleure connaissance de l’état instantané du réseau ;

- une détection plus rapide des situations de surcharge ;

- une amélioration des temps d’intervention ;

- ainsi qu’une gestion plus dynamique des flux énergétiques.

Dans les cabines les plus stratégiques ou sensibles, ces équipements assurent également :

- la télésignalisation des états réseau ;

- la détection automatique des défauts ;

- la surveillance des organes de coupure ;

- et la possibilité future de pilotage à distance de certains équipements.

Lorsque les équipements de mesure permanents ne sont pas encore disponibles, l’AIEG continue de recourir à des campagnes ponctuelles de contrôle sur site réalisées :

- à l’aide d’ampèremètres ;

- d’enregistreurs portables ;

- ou de mesures ciblées durant les périodes critiques de consommation ou d’injection.

Ces campagnes sont principalement réalisées :

- durant les périodes hivernales ;

- lors des fortes productions photovoltaïques estivales ;

- ou à la suite de plaintes liées à des problèmes de qualité de tension.

Les données collectées sont croisées avec :

- les historiques d’exploitation ;

- les statistiques de pannes ;

- les relevés de qualité de tension ;

- ainsi que les retours d’expérience des équipes terrain.

En parallèle, une attention particulière est portée à la sécurisation des protections HTA des transformateurs. Les transformateurs de puissance inférieure ou égale à 630 kVA sont protégés par des ensembles interrupteur-fusibles dimensionnés selon les caractéristiques nominales des équipements. Les transformateurs de puissance supérieure sont quant à eux systématiquement protégés par des cellules disjoncteurs télécontrôlées, permettant :

- une meilleure sélectivité des protections ;

- une réactivité accrue en cas de défaut ;

- et une intégration optimale dans les schémas de téléconduite du réseau.

À ce jour, aucune situation critique de surcharge permanente de transformateur n’a été constatée sur le réseau exploité par l’AIEG. Néanmoins, plusieurs cabines font l’objet d’une surveillance renforcée en raison :

- de l’augmentation rapide des charges locales ;

- du développement de nouveaux lotissements ;

- de l’électrification croissante des usages ;

- ou encore de l’augmentation importante des injections photovoltaïques.

Dans ces situations, les solutions envisagées incluent notamment :

- le remplacement des transformateurs existants par des modèles de puissance supérieure ;

- l’installation de transformateurs autorégulants ;

- la reconfiguration des départs basse tension ;

- le renforcement des sections de câbles ;

- ou encore la création de nouvelles cabines MT/BT.

Enfin, la reprise des communes de Brunehaut au 1er janvier 2026 et de Gesves au 1er juillet 2026 nécessitera également une phase d’analyse approfondie des charges et de l’état des transformateurs de distribution de ces nouveaux réseaux. Les investissements nécessaires en matière :

- de renforcement ;

- de remplacement ;

- ou de modernisation des cabines,
seront progressivement définis sur base des inspections terrain, des campagnes de mesure et des données d’exploitation collectées après intégration complète de ces infrastructures dans les outils de supervision de l’AIEG.

Identificaton des projets dans le tableau

Voir fichier excel

les nouveaux producteurs et consommateurs

les nouveaux producteurs prioritaires

Voir fichier Excel

les nouveaux gros clients industriels

Voir fichier Excel

les nouveaux zonings industriels ou lotissements résidentiels importants

Voir fichier Excel

les petits producteurs de max 10 KVA

SUPP

Les nouveaux clients résidentiels

Les problèmes de congestion

L’AIEG n’est pas encore dotée d’un logiciel de simulation systématique capable de modéliser l’ensemble des phénomènes de congestion potentiels sur son réseau, mais un projet d’intégration d’un outil de type PowerFactory est en cours d’étude pour les prochaines années. En l’état actuel, la détection des congestions repose principalement sur deux leviers : les remontées terrain (plaintes clients, relevés des techniciens) et l’analyse des données télérelevées issues des cabines MT/BT les plus critiques. Ces données permettent d’identifier des situations de surcharge sur les transformateurs ou de déséquilibres localisés dans certaines zones, notamment dans les parties non maillées du réseau, plus vulnérables aux pics de consommation ou à l’injection de production décentralisée (PV résidentiel). En zone maillée, les effets sont généralement atténués grâce à la redondance topologique, bien que des congestions aient pu être constatées à la suite de déséquilibres dus à des délestages ou des réorganisations du réseau lors de chantiers lourds. Parmi les cas concrets traités en 2025, citons l’augmentation des puissances injectées par les onduleurs solaires dans plusieurs villages ruraux, causant des hausses de tension en extrémité de ligne. Des renforcements ponctuels de sections BT, le déplacement de charges entre transformateurs, et dans certains cas le remplacement des câbles par des sections supérieures, ont été mis en œuvre à titre curatif. L’AIEG prévoit également le déploiement progressif de capteurs supplémentaires dans les zones les plus sensibles, en particulier là où la densité de production photovoltaïque dépasse 80 % des points de raccordement BT. Ces mesures s’inscrivent dans une logique de surveillance continue et d’adaptation progressive, en attendant la mise en place d’outils plus automatisés.

les problèmes de chute de tension ou de surtensions

L’AIEG applique les critères de la norme EN 50160 pour l’évaluation de la qualité de tension sur son réseau. Cette norme définit notamment les tolérances admissibles en matière de tension efficace, flicker, déséquilibres, harmoniques, surtensions temporaires ou transitoires. Ces critères sont systématiquement pris en compte lors de l’analyse des plaintes clients et des relevés issus des compteurs télé-relevés installés dans les cabines MT/BT. Ces dernières années, les problèmes de chute de tension sont apparus comme les plus fréquents, en particulier durant la période hivernale, lorsque l’usage massif de chauffages électriques fait exploser la consommation sur certains départs. La solution temporaire consiste à ajuster la tension de sortie du transformateur, mais cette mesure engendre parfois, à l’inverse, des surtensions une fois les températures redevenues clémentes. Pour éviter de telles fluctuations, l’AIEG a mené plusieurs projets d’optimisation structurelle, notamment l’implantation de réseaux 1000 V dans les zones rurales. Cette technologie permet de maintenir une tension stable sur de longues distances, sans avoir à doubler les tresses existantes, ce qui évite à la fois la surcharge des infrastructures et les investissements inutiles. Les plaintes liées au flicker ou aux harmoniques sont quant à elles plus rares mais font l’objet d’une analyse spécifique à l’aide d’enregistreurs de qualité temporairement installés. En complément, les URD disposent de procédures internes normalisées pour remonter les anomalies de qualité de tension observées sur le terrain, qui sont ensuite centralisées, analysées et intégrées dans les plans d’investissement à moyen terme.

+Adaptations suite aux coupures non planifiées

Les interruptions d’accès en basse et moyenne tension sont analysées chaque année dans le cadre du rapport qualité, en croisant les données de coupures réelles avec les déclarations des clients, les enregistrements des cellules de protection et les relevés de télégestion. Sur cette base, l’AIEG définit une politique ciblée d’adaptations et d’investissements, fondée sur un indicateur prioritaire : le taux de défaillance des tronçons concernés. Seuls les tronçons présentant une récurrence anormale de coupures, une durée d’interruption élevée, ou une sensibilité critique (écoles, maisons de repos, zones industrielles, etc.) font l’objet de mesures correctives. Ces adaptations peuvent inclure des remplacements de conducteurs vétustes, des renforcements ponctuels, la mise en boucle de certains réseaux ou l’automatisation de la reprise de service. Le détail des actions planifiées ou réalisées est disponible dans l’onglet spécifique du fichier Excel du plan d’adaptation, qui identifie clairement les tronçons ciblés en BT et MT, avec les dates d’intervention, les budgets prévus, et les justifications techniques. Cette approche permet de concentrer les moyens sur les zones à fort impact réseau ou à fort enjeu de continuité de service, tout en garantissant un usage proportionné des ressources disponibles.

les coupures en BT

les coupures en MT

Autres aspects à prendre en compte

remplacements pour cause de vétusté

Le plan d’adaptation 2027–2032 prévoit la poursuite du programme de rénovation et de modernisation des cabines MT/BT identifiées comme vétustes ou critiques à la suite :

- des visites techniques annuelles réalisées par l’organisme agréé ;

- des inspections internes du GRD ;

- ainsi que des analyses d’exploitation et des retours d’expérience du personnel de terrain.

Plusieurs cabines ont fait l’objet de remarques importantes au regard :

- du RGIE ;

- de l’Arrêté Royal du 4 décembre 2012 ;

- ainsi que des exigences actuelles en matière de sécurité, de télécontrôle et de continuité d’alimentation.

Les défauts observés concernent principalement :

- la présence d’anciens cellulages ouverts ;

- des équipements de coupure vétustes ;

- l’absence de dispositifs modernes de surveillance ;

- des problèmes de mise à la terre ;

- ou encore des insuffisances liées à la sécurité d’exploitation.

Afin d’améliorer la souplesse de gestion des investissements et de permettre une priorisation plus dynamique des interventions, les différents projets nominatifs de rénovation de cabines faisant l’objet de remarques techniques ont été regroupés au sein d’un projet global non nominatif de rénovation des cabines MT/BT.

Cette approche permet au GRD :

- d’adapter plus rapidement les priorités ;

- de tenir compte de l’évolution réelle de l’état des installations ;

- de mutualiser certains travaux ;

- et d’optimiser la planification des mises hors tension et des interventions.

Les travaux réalisés dans le cadre de ce programme consistent principalement en :

- le remplacement des anciennes logettes ouvertes par des cellules modulaires conformes aux standards actuels ;

- la modernisation des équipements de protection ;

- la mise en conformité des installations électriques ;

- l’amélioration des systèmes de mise à la terre ;

- ainsi que l’intégration progressive d’équipements de télécontrôle et de surveillance.

Dans le cadre du programme de digitalisation du réseau et des projets soutenus par les subsides liés à la transition énergétique, les cabines rénovées seront systématiquement équipées :

- d’un RTU (Remote Terminal Unit) ;

- de cartes de mesure basse tension ;

- ainsi que des équipements nécessaires à l’intégration dans le système SCADA de l’AIEG.

Ces équipements permettront notamment :

- la télésurveillance des installations ;

- le suivi des charges et des tensions ;

- la détection automatique des défauts ;

- la remontée d’alarmes ;

- ainsi que l’amélioration des temps d’intervention en cas d’incident.

Par ailleurs, les cabines qui feront l’objet de l’installation de transformateurs autorégulants (OLTC) seront automatiquement rénovées dans leur ensemble afin de garantir :

- la compatibilité des équipements ;

- la fiabilité des mesures ;

- la sécurité des installations ;

- ainsi que l’intégration optimale des systèmes de régulation et de télécontrôle.

Ces rénovations comprennent généralement :

- le remplacement complet des équipements MT ;

- l’adaptation des tableaux BT ;

- la mise en place des équipements de mesure ;

- ainsi que l’installation des systèmes de communication nécessaires au pilotage des transformateurs.

Pour les transformateurs de puissance importante (> 630 kVA), les anciennes protections seront progressivement remplacées par des cellules disjoncteurs télécommandées permettant :

- une meilleure sélectivité des protections ;

- une intégration dans les schémas de téléconduite ;

- et une réduction significative des temps de coupure.

Les cabines concernées par ce programme de rénovation et de modernisation sont reprises dans le tableau détaillé figurant dans le fichier Excel annexé au présent plan d’adaptation.

b) Réseaux aérien en cuivre nu – État des lieux et stratégie de remplacement

L’AIEG poursuit depuis plusieurs années une politique progressive de suppression des réseaux aériens en cuivre nu, tant en moyenne tension qu’en basse tension. Historiquement largement utilisés sur les réseaux ruraux, ces conducteurs présentent aujourd’hui plusieurs inconvénients :

- vieillissement mécanique des attaches et isolateurs ;

- sensibilité accrue aux conditions climatiques ;

- sections parfois insuffisantes par rapport aux usages actuels ;

- difficultés de maintenance ;

- ainsi qu’une vulnérabilité plus importante vis-à-vis de la végétation et des défauts fugitifs.

Au 31/12/2025, et après intégration du réseau de la commune de Brunehaut repris au 1er janvier 2026, la situation du réseau en cuivre nu se présente comme suit :

|  | Réseau MT aérien | Réseau MT souterrain | Total MT | Réseau BT aérien | Réseau BT souterrain | Total BT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Longueur totale des réseaux | 137 km | 394 km | 531 km | 565 km | 102 km | 667 km |
| Longueur totale cuivre nu | 135 km | 0 km | 135 km | 45 km | 102 km | 147 km |
| Dont cuivre vétuste ou faible section | 35 km | 29 km | 64 km | 35 km | 0 km | 35 km |
| Remplacement moyen annuel | 6 km | 2 km | 8 km | 5 km | 3 km | 8 km |

L’intégration du réseau de la commune de Brunehaut modifie sensiblement la structure globale des infrastructures exploitées par l’AIEG. En effet, ce territoire comporte encore une proportion importante de réseaux aériens en cuivre nu, tant en moyenne qu’en basse tension. Une partie significative de ces infrastructures présente aujourd’hui :

- un niveau de vétusté avancé ;

- des sections insuffisantes ;

- ou des contraintes d’exploitation incompatibles avec les nouveaux usages énergétiques.

Dans ce contexte, l’une des priorités majeures de l’AIEG pour les prochaines années sera le démantèlement progressif de ces réseaux en cuivre nu sur la commune de Brunehaut. Les investissements viseront prioritairement :

- le remplacement des tronçons les plus vétustes ;

- l’enfouissement des sections critiques ;

- le renforcement des capacités ;

- ainsi que la sécurisation des départs les plus exposés aux incidents climatiques.

La stratégie de remplacement ne repose toutefois pas uniquement sur l’âge des conducteurs. L’AIEG différencie :

- les tronçons réellement obsolètes ou techniquement problématiques ;

- des portions de réseau encore en bon état mécanique et présentant des sections suffisantes pour répondre aux besoins actuels.

Ainsi, certains réseaux en cuivre nu correctement dimensionnés et ne présentant pas de défauts particuliers peuvent être maintenus temporairement en exploitation, notamment lorsque :

- le taux d’incident reste faible ;

- la qualité d’alimentation est satisfaisante ;

- et qu’aucun projet de réaménagement ou d’enfouissement n’est prévu à court terme.

À l’inverse, les tronçons identifiés comme prioritaires sont ceux présentant :

- des défauts récurrents ;

- des traversées fortement boisées ;

- des attaches vétustes ;

- des problèmes de chute de tension ;

- ou des contraintes liées à l’intégration de production décentralisée.

Le rythme moyen de renouvellement actuellement prévu est de :

- environ 8 km/an sur le réseau MT ;

- et 8 km/an sur le réseau BT.

Ce rythme pourra être adapté en fonction :

- des contraintes budgétaires ;

- des opportunités de coordination de chantier ;

- des incidents constatés ;

- ainsi que des besoins liés à la transition énergétique.

Par ailleurs, les opérations d’enfouissement sont systématiquement privilégiées lorsque cela est techniquement et économiquement pertinent, notamment :

- dans les centres urbains ;

- les zones sensibles aux intempéries ;

- les nouveaux lotissements ;

- ou dans le cadre des projets coordonnés avec les communes et autres gestionnaires d’impétrants.

Cette stratégie progressive de suppression du cuivre nu permettra à terme :

- d’améliorer la fiabilité globale du réseau ;

- de réduire les coûts d’entretien ;

- d’augmenter la résilience face aux aléas climatiques ;

- et de préparer les infrastructures aux nouveaux usages électriques et aux contraintes futures du réseau intelligent.

c) Remarques générales sur la répartition géographique et l’état du réseau

En basse tension, le réseau reste majoritairement aérien, sauf dans les zones de densification urbaine ou les nouveaux lotissements, où le réseau est systématiquement enterré. Dans certaines communes, des tronçons ont également été enfouis dans le cadre de projets d’embellissement urbain tels que le plan Épure ou le plan Lumière, à la demande des autorités locales.

Il reste difficile d’établir une corrélation claire entre réseau aérien et fiabilité : dans de nombreux cas, les lignes aériennes BT se montrent robustes et faciles à entretenir, ce qui permet un rétablissement rapide en cas d’incident. En revanche, certains réseaux souterrains anciens (par ex. câbles papier plomb) peuvent s’avérer plus sensibles aux défauts récurrents.

En moyenne tension, environ 72 % du réseau est souterrain, mais cette moyenne masque de fortes disparités entre les communes. Par exemple :

- À Rumes, l’ensemble des alimentations est enterré, ce qui se traduit par un nombre très faible d’incidents.

- À l’inverse, à Andenne, où environ 16 % du réseau reste aérien, les coupures en MT sont plus fréquentes, en lien avec les intempéries et le vieillissement des infrastructures.

Certaines zones restent également affectées par la présence de câbles en papier plomb posés dans les années 1980, notamment à Andenne. Des déclenchements répétés ont été observés sur les feeders principaux, incitant à un remplacement progressif par des câbles PRC, plus résistants et adaptés à l’environnement urbain.

Dans d'autres communes comme Ohey et Viroinval, le taux de vétusté est quasiment nul, soit grâce à l'absence de réseau souterrain, soit à des campagnes de rénovation complètes, comme à Rumes, dont le réseau a été entièrement refait il y a une quinzaine d’années.

interventions pour raisons de securité

sécurité générale

L’AIEG accorde une attention prioritaire aux questions de sécurité, tant pour le public que pour son personnel technique, en situation normale comme en situation dégradée. Un recensement régulier des éléments du réseau susceptibles de présenter un risque est effectué via les tournées d’inspection terrain, les retours d’exploitation, les audits internes, ainsi que les visites annuelles de l’organisme agréé. Chaque année, l’ensemble du réseau HT de l’AIEG fait ainsi l’objet d’un contrôle approfondi, principalement axé sur le respect du RGIE. Toutefois, ces inspections restent en deçà des exigences de l’Arrêté Royal du 4 décembre 2012, en ce sens qu’elles ne s’appuient pas sur une réelle analyse de risques, mais plutôt sur une liste exhaustive d’infractions et de remarques. Les points examinés portent notamment sur l’enveloppe des bâtiments, la ventilation des cabines, l’état mécanique des dispositifs de fixation des armoires, ou encore l’accessibilité des cellules.

En 2025, les principales remarques formulées par l’organisme agréé ont concerné :

- L’état de vétusté avancée de plusieurs postes aériens situés dans l’entité de Ohey, présentant un risque accru pour le personnel lors des opérations de manœuvre ou de maintenance ;

- Des valeurs de résistance de mise à la terre (TERRE) trop élevées constatées dans certaines cabines de la commune de Viroinval, pouvant compromettre l’efficacité des protections différentielles en cas de défaut.

Les mesures de mise en conformité ont été immédiatement intégrées aux programmes d’entretien annuel des cabines, avec des remplacements de piquets de terre, renforcement des conducteurs de liaison équipotentielle, ou révision des connexions. Concernant les postes aériens, un programme de remplacement par des modèles normalisés, plus sécurisés, est en cours, avec une planification échelonnée en fonction de l’indice de vétusté et de l’environnement immédiat (proximité de voirie, école, zone publique).

Enfin, les cabines MT/BT jugées critiques font l’objet d’un traitement prioritaire : remplacement des logettes ouvertes par des cellulages modulaires, intégration de RTU pour le télécontrôle (mesures U, I, f et détection de défauts), et mise à niveau complète des installations conformément au RGIE. L’ensemble de ces actions vise à garantir un niveau de sécurité optimal, et sont planifiées dans le cadre du plan d’adaptation 2025-2030.

distances de securité

- pas de probléme signalé

sécurité dans les cabines ( AR 04/12/2012)

À la suite de la reprise de l’exploitation du réseau de la commune d’Andenne en 2013, l’AIEG a engagé une vaste campagne d’analyse et de diagnostic de ses infrastructures moyenne tension afin d’identifier les points critiques du réseau et de prioriser les investissements de modernisation. Cette démarche a porté sur l’ensemble des équipements structurants du réseau MT, comprenant les cabines de distribution, les postes de transformation aériens (PTA), les postes de sectionnement ainsi que les nœuds stratégiques du réseau.

L’analyse réalisée repose sur plusieurs critères techniques et réglementaires, notamment :

- la conformité au RGIE et à l’Arrêté Royal du 4 décembre 2012 ;

- l’état général des équipements ;

- le niveau de vétusté des appareillages ;

- la qualité des mises à la terre ;

- les conditions de sécurité du personnel et du public ;

- la criticité de l’équipement dans la topologie du réseau ;

- ainsi que les possibilités d’intégration future des fonctions de télécontrôle et de gestion intelligente du réseau.

Depuis cette première campagne d’évaluation, l’AIEG poursuit chaque année un programme continu d’inspection, de rénovation et de modernisation des infrastructures MT. Cette politique a pris une dimension nouvelle avec le déploiement progressif des réseaux intelligents et la nécessité croissante de disposer d’une visibilité en temps réel sur l’état du réseau.

L’année 2025 a ainsi marqué une étape importante avec la mise en service des premiers transformateurs autorégulants (OLTC) sur le réseau de distribution. Ces équipements permettent une régulation dynamique de la tension en fonction des conditions réelles de charge et d’injection photovoltaïque, améliorant significativement la stabilité des réseaux basse tension fortement impactés par la transition énergétique.

L’installation de ces transformateurs autorégulants s’accompagne systématiquement d’une rénovation complète des cabines concernées. Les travaux réalisés comprennent notamment :

- le remplacement des anciens cellulages ouverts par des cellules modulaires modernes ;

- la mise en conformité complète des installations ;

- le renouvellement des protections MT ;

- l’amélioration des systèmes de mise à la terre ;

- ainsi que l’intégration des équipements nécessaires au pilotage intelligent du réseau.

Parallèlement, l’AIEG poursuit le déploiement généralisé de RTU (Remote Terminal Units) dans les cabines de distribution. Ces équipements, intégrés au système SCADA du GRD, permettent :

- la télésurveillance des équipements ;

- la remontée des alarmes ;

- la mesure en temps réel des tensions et courants ;

- la surveillance des charges des transformateurs ;

- la détection automatique des défauts ;

- ainsi que le pilotage à distance de certains organes de coupure.

Dans le cadre du programme de subsides liés à la transition énergétique et à la digitalisation des réseaux, les RTU équipés de cartes de mesure basse tension seront progressivement installés dans l’ensemble des cabines rénovées ou modernisées. Cette stratégie permettra à terme de disposer d’une vision beaucoup plus fine et dynamique du comportement du réseau BT, notamment dans les zones fortement équipées en production photovoltaïque ou en bornes de recharge pour véhicules électriques.

Les campagnes d’analyse réalisées ces dernières années ont également permis d’identifier plusieurs équipements nécessitant des interventions prioritaires. Ceux-ci ont été intégrés dans le programme pluriannuel de rénovation du GRD, avec des travaux portant sur :

- la sécurisation des installations ;

- le remplacement des équipements vétustes ;

- l’automatisation des cabines ;

- l’installation de transformateurs de puissance supérieure ;

- ou encore la préparation des infrastructures aux futurs besoins de flexibilité du réseau.

Enfin, l’intégration prochaine des réseaux des communes de Brunehaut et de Gesves nécessitera également une campagne complète d’audit technique et de classification des équipements. Cette analyse permettra de définir un programme cohérent de modernisation et de priorisation des investissements, dans la continuité de la méthodologie déjà appliquée sur les autres territoires exploités par l’AIEG.

| Sécurité des cabines |  |  |
| --- | --- | --- |
| Situation au 31 décembre de l’année N-1 (31/12/2025) |  |  |
|  | Nombre d’équipements du GRD |  |
|  | Cabines | PTA |
| Nombre total du GRD (équipements clients exclus) au 31/12/ 25 | 279 | 155 |
| Vert | 186 | 108 |
| Orange | 40 | 42 |
| Rouge | 53 | 5 |
| Nombre annuel de cabines ou de PTA qu’il est prévu de rénover (entièrement ou significativement) au cours de la période du plan (année N+1 à N+x) | 4 | 2 |

Environnement

Politique générale

L’AIEG poursuit depuis plusieurs années une politique environnementale volontariste visant à moderniser ses infrastructures tout en réduisant progressivement l’empreinte environnementale de son réseau de distribution. Cette stratégie repose principalement sur :

- l’enfouissement progressif des réseaux vétustes ;

- la modernisation des équipements MT/BT ;

- la réduction des pertes techniques ;

- l’amélioration de l’intégration paysagère des infrastructures ;

- ainsi que le développement de solutions favorisant la transition énergétique et la gestion intelligente du réseau.

Cette politique s’inscrit pleinement dans les objectifs régionaux de décarbonation et d’amélioration de la résilience des infrastructures énergétiques face aux évolutions climatiques et aux nouveaux usages électriques.

En moyenne tension, l’AIEG poursuit prioritairement le remplacement des anciennes lignes aériennes vétustes, en particulier :

- les tronçons en cuivre nu ;

- les réseaux équipés d’anciens câbles papier-plomb ;

- ainsi que les infrastructures présentant des contraintes importantes d’exploitation ou de maintenance.

Ces réseaux sont progressivement remplacés par des câbles souterrains de type PRC, plus fiables, plus résistants aux contraintes environnementales et mieux adaptés aux nouveaux besoins énergétiques. L’AIEG poursuit également une politique d’uniformisation des sections de câbles MT, en privilégiant principalement :

- les sections 95 mm² aluminium et cuivre ;

- ainsi que les sections 240 mm² et 400 mm² aluminium pour les axes structurants.

Cette standardisation permet :

- une meilleure maîtrise des pertes techniques ;

- une optimisation des capacités de transit ;

- une simplification des opérations de maintenance ;

- et une gestion plus efficace des stocks stratégiques.

L’année 2025 a également marqué une évolution importante avec l’installation des premiers transformateurs autorégulants (OLTC) sur le réseau de distribution. Ces équipements permettent une régulation dynamique de la tension et constituent un levier majeur pour :

- limiter les renforcements lourds du réseau ;

- améliorer la qualité de tension ;

- faciliter l’intégration des productions renouvelables ;

- et réduire les pertes énergétiques liées aux écarts de tension.

Ces transformateurs, systématiquement équipés de systèmes de mesure et de pilotage, participent directement au développement du réseau intelligent de l’AIEG et à une gestion plus efficiente des flux énergétiques.

En parallèle, les postes de transformation aériens sont progressivement modernisés. L’AIEG privilégie désormais :

- les alimentations de type « boîte à boîte » ;

- l’installation d’armoires enterrées ;

- ainsi que l’intégration d’équipements de coupure en charge télécommandables.

Cette approche permet :

- de réduire l’impact visuel des infrastructures ;

- d’améliorer la sécurité publique ;

- de renforcer la souplesse d’exploitation ;

- et de limiter les interruptions lors des opérations de maintenance.

L’AIEG poursuit également le remplacement progressif des anciens cellulages ouverts par des cellules modulaires modernes. Ces équipements permettent :

- le remplacement individuel des cellules défectueuses ;

- une réduction des déchets techniques ;

- une amélioration de la sécurité du personnel ;

- ainsi qu’une diminution des temps d’intervention et des indisponibilités réseau.

En basse tension, le GRD maintient sa politique de suppression progressive des réseaux aériens en cuivre nu, particulièrement sur les tronçons vétustes ou sous-dimensionnés. Lors des opérations d’enfouissement MT, des feeders BT en aluminium 150 mm² sont systématiquement posés afin :

- d’augmenter la capacité des réseaux ;

- de limiter les chutes de tension ;

- et de préparer les infrastructures aux nouveaux usages tels que :

  - la mobilité électrique ;

  - les pompes à chaleur ;

  - ou les installations photovoltaïques domestiques.

Les raccordements clients sont réalisés à l’aide de câbles cuivre ExVB 16 mm², garantissant robustesse, longévité et sécurité d’exploitation.

Par ailleurs, l’AIEG poursuit l’installation systématique de transformateurs à pertes réduites dans toutes les nouvelles cabines ou lors des remplacements importants. Cette politique contribue directement :

- à la réduction des pertes techniques ;

- à la diminution des consommations propres du réseau ;

- et à la réduction indirecte des émissions de CO₂.

Enfin, la reprise du réseau de la commune de Brunehaut au 1er janvier 2026 introduit une nouvelle dimension dans la politique environnementale du GRD. Une attention particulière sera portée aux anciens transformateurs 6000 V encore présents sur ce territoire. Ceux-ci feront l’objet d’un audit technique approfondi au cours de l’année 2026 afin :

- d’évaluer leur état réel ;

- d’analyser leurs performances énergétiques ;

- d’identifier les équipements les plus vétustes ;

- et de définir les priorités de remplacement ou de modernisation.

Cette analyse permettra d’intégrer progressivement ces infrastructures dans la stratégie globale de modernisation et de transition énergétique de l’AIEG.

L’ensemble de ces actions s’inscrit dans une logique de développement durable conciliant :

- performance technique ;

- sécurité d’exploitation ;

- maîtrise des coûts ;

- qualité d’alimentation ;

- et responsabilité environnementale.

actions spécifiques

Néant

Harmonisation des plans de tension

En matière de réseaux Moyenne Tension (MT), l’AIEG assure l’exploitation et la maintenance de deux niveaux de tension distincts : 11,5 kV et 15 kV. Cette coexistence est historiquement liée à l’évolution du réseau et à la provenance des sources d’alimentation. Néanmoins, aucun problème d’harmonisation ou d’interopérabilité n’est constaté entre ces deux réseaux. Les installations sont conçues pour fonctionner de manière parfaitement compartimentée, et les équipements utilisés (transformateurs, cellules, protections) sont adaptés à chaque niveau de tension. Les procédures d’exploitation garantissent une gestion efficace et sécurisée de ces deux réseaux, sans impact négatif sur la continuité de service ou la fiabilité de l’alimentation.

En ce qui concerne la Basse Tension (BT), l’AIEG gère un parc mixte composé de réseaux 3x230 V sans neutre (configuration traditionnelle) et de réseaux 3x400 V + Neutre, progressivement étendus dans les nouvelles zones de développement. Cette diversité technologique, bien que courante en Wallonie, peut générer des contraintes techniques pour certains équipements, notamment ceux nécessitant un neutre pour fonctionner correctement. C’est pourquoi l’AIEG encourage activement, dans la mesure du possible, les utilisateurs raccordés au réseau BT à opter pour un raccordement triphasé, particulièrement adapté à la stabilité des charges et à l’essor des équipements énergivores (pompes à chaleur, bornes de recharge pour véhicules électriques, installations de production décentralisée).

Afin de stimuler cette évolution vers des configurations plus robustes, l’AIEG applique une politique tarifaire incitative. À titre d’exemple, pour une puissance équivalente, le coût d’un raccordement triphasé est seulement de 40 € supérieur à celui d’un raccordement monophasé, ce qui représente un surcoût négligeable au regard des bénéfices techniques à long terme. Cette démarche vise à préparer le réseau basse tension aux nouveaux usages électriques, à réduire les déséquilibres de phases et à limiter les phénomènes de chute de tension ou de décrochage d’onduleurs, de plus en plus fréquents dans les réseaux sous-dimensionnés ou monophasés.

L’ensemble de ces mesures s’inscrit dans une stratégie de modernisation cohérente et proactive, destinée à garantir une qualité de service optimale, tout en anticipant les besoins futurs liés à la transition énergétique et à l’électrification croissante des usages.

Parallèle avec les investissements ELIA

Le poste de COUVIN est prévue pour etre rénové depuis 2021 , mais aucune date précise n’a été communiquée par ELIA .

Amélioration de l’efficacité du réseau

Efficacité du réseau

Dans une optique d’amélioration continue de la performance de son réseau, l’AIEG a engagé un ensemble d’investissements structurants destinés à renforcer le maillage de son réseau haute et moyenne tension. Ces actions s’inscrivent pleinement dans notre stratégie de résilience et de fiabilisation du réseau, et répondent aux exigences croissantes liées à la flexibilité, à la sécurité d’approvisionnement et à l’optimisation énergétique.

L’une des priorités est la suppression progressive des réseaux en antenne, qui constituent un point de vulnérabilité en cas de défaut. Ces configurations sont remplacées, chaque fois que cela est techniquement et économiquement justifié, par des maillages en boucle ouverte, permettant une reconfiguration rapide en cas de perte d’un départ. Ce renforcement du maillage est systématiquement accompagné du remplacement des tronçons de câbles sous-dimensionnés par des sections plus importantes (jusqu’à 240 mm² ou 400 mm² en aluminium selon les cas), afin de permettre un transfert de charge plus efficace et de réduire significativement les pertes par effet Joule, en particulier sur les longueurs critiques.

Dans cette même logique, l’AIEG procède à l’installation systématique de témoins de court-circuit statiques sur les réseaux moyenne tension. Ces dispositifs, simples et robustes, facilitent considérablement la localisation rapide des défauts, ce qui réduit le temps d’intervention et améliore les indicateurs de continuité de service. À cela s’ajoute une politique active d’entretien préventif des installations, incluant le nettoyage régulier des cabines, le contrôle des connexions et le dépoussiérage des cellules, qui contribuent directement à la fiabilité de l’exploitation.

L’AIEG a également généralisé l’installation de modules de surveillance dans toutes les nouvelles cabines de distribution MT/BT. Ces modules, directement connectés au système SCADA du GRD, assurent la télémesure et la télésignalisation en temps réel de multiples paramètres réseau : tension, courant, puissance, température ambiante, température transformateur, surpression, position des portes, etc. Les disjoncteurs généraux BT et les interrupteurs MT sont également télécommandés, ce qui offre à l’exploitant une grande réactivité opérationnelle sans devoir mobiliser immédiatement une équipe sur site.

En parallèle, l’AIEG poursuit le déploiement progressif d’un réseau de fibre optique le long de son infrastructure moyenne tension. Ce déploiement, réalisé en synergie avec d’autres opérateurs ou lors de chantiers conjoints, vise à connecter l’ensemble des nœuds stratégiques du réseau à une infrastructure de communication haut débit. Cette fibre permet non seulement le pilotage à distance des équipements, mais aussi l’intégration future de fonctions avancées (monitoring temps réel, analyse prédictive, gestion dynamique de la charge).

Dans les cabines déjà équipées, plusieurs fonctionnalités avancées ont été mises en œuvre avec succès, notamment :

- La télésurveillance des disjoncteurs et interrupteurs MT ;

- La télésignalisation des témoins de court-circuit ;

- La télémesure des grandeurs électriques BT (I, U, P) ;

- La surveillance des conditions environnementales (température, hygrométrie, surpression) et des accès physiques.

L’ensemble de ces mesures vise à faire évoluer le réseau vers un réseau de distribution intelligent, plus réactif, plus automatisé, et mieux armé pour faire face aux défis de la transition énergétique.

efficacité énergétique

Aucun projet lancé par l’AIEG concernant l’efficacité energétique

réduction des pertes techniques

Dans le cadre de sa stratégie globale d’optimisation de la performance réseau, l’AIEG met en œuvre une politique ciblée de réduction des pertes techniques, qui s’articule autour de quatre axes structurants. Ces mesures, à la fois techniques et organisationnelles, visent à améliorer le rendement énergétique du réseau de distribution, tout en renforçant sa fiabilité à long terme.

Tout d’abord, l’AIEG privilégie l’installation systématique de transformateurs MT/BT à pertes réduites, conformes aux normes européennes les plus récentes en matière de rendement. Ces transformateurs, plus performants, permettent de limiter les pertes à vide et en charge, particulièrement sur les réseaux urbains denses ou les sites à forte consommation.

Ensuite, une standardisation des sections de câbles est appliquée, tant en moyenne qu’en basse tension. L’AIEG utilise des sections optimisées (95 mm², 150 mm², 240 mm² et 400 mm² selon les cas), choisies en fonction du niveau de charge et de la longueur des tronçons. Cette approche permet de réduire les pertes par effet Joule, tout en simplifiant la gestion des stocks et la maintenance.

Par ailleurs, l’AIEG encourage et met en œuvre la migration progressive des réseaux BT en 3x230 V vers du 3x400 V + Neutre, notamment dans les nouvelles zones de développement. Cette évolution permet une meilleure répartition des charges, une réduction du courant circulant pour une même puissance délivrée, et donc une baisse significative des pertes linéiques.

Enfin, un effort particulier est réalisé sur le monitoring des consommations locales. Dans les cabines desservant des zones à forte densité de charge, des points de mesure précis sont installés, permettant une analyse détaillée des flux énergétiques. En fin d’année, une réconciliation des données de comptage (entre énergie injectée et énergie livrée) permet de calculer avec précision le taux réel de pertes sur chaque secteur du réseau, et d’orienter les actions correctives ou les investissements ciblés.

Cette approche méthodique, couplée à une vision à long terme, permet à l’AIEG de maîtriser ses pertes techniques tout en assurant une qualité d’alimentation optimale pour ses utilisateurs.

réduction des pertes administratives

L’AIEG met en œuvre une politique proactive de réduction des pertes administratives, lesquelles comprennent principalement les fraudes, les erreurs de comptage, les anomalies contractuelles et les défauts de mise à jour des données techniques. Ces pertes, bien qu’indirectes, représentent un enjeu important en matière de performance économique, d’équité entre usagers et de fiabilité des données du système de distribution.

Parmi les mesures concrètes déployées, l’AIEG renforce en priorité la détection des fraudes via des algorithmes d’analyse de consommation atypique, développés en interne à partir des données issues des compteurs intelligents ou télé-relevés. Ces outils permettent d’identifier des baisses anormales de consommation, des absences d’enregistrement, ou des profils incohérents par rapport à l’usage déclaré. Les cas suspects sont ensuite vérifiés sur le terrain par des équipes dédiées. En cas de fraude avérée, des procédures de régularisation et de recouvrement sont systématiquement engagées, conformément aux dispositions contractuelles.

En parallèle, un programme de mise à jour des index de comptage est mené régulièrement, notamment dans les cabines de transformation et sur les points sensibles du réseau, afin de garantir la cohérence entre l’énergie injectée et l’énergie facturée. Cette démarche contribue à réduire les écarts non expliqués et à fiabiliser les processus de facturation.

L’AIEG a également engagé une campagne de vérification de la conformité contractuelle de certains points de livraison (puissance souscrite, configuration du branchement, tarification), notamment dans les zones industrielles et les lotissements récents. Ces vérifications permettent d’identifier les situations où la consommation ne correspond pas aux paramètres contractuels, générant des erreurs de répartition ou de facturation.

Enfin, la formation continue du personnel chargé de la gestion clientèle et de la supervision technique complète ce dispositif, en assurant une meilleure détection des anomalies administratives, une réactivité accrue face aux signalements et une coordination renforcée entre les services techniques et commerciaux.

Ces actions concertées visent à réduire les pertes non techniques de manière durable, tout en renforçant la transparence et l’efficience de la gestion du réseau de distribution.

Remplacement des compteurs

Compteurs à budget

En 2025 l’ensemble de parc de compteur à budget  été remplacé par des compteurs SMART

Les compteurs à budgets non actifs sont petit à petit remplacés par des compteurs SMART

Compteurs intelligents

VOIR FICHIER EXCEL.

Evolution vers les réseaux intelligents

Conformément au décret, l’AIEG intègre progressivement dans sa stratégie de développement réseau des solutions alternatives aux investissements lourds en capacité, en misant sur la gestion intelligente du réseau, la flexibilité technique et commerciale, ainsi que l’intégration des ressources décentralisées. L’objectif est clair : éviter ou différer les renforcements coûteux en tirant parti des outils numériques, du comportement des utilisateurs et de l’évolution technologique.

À cet effet, l’AIEG poursuit le déploiement d’outils d’observation, de mesure et de pilotage en temps réel, notamment à travers :

L’installation systématique de capteurs communicants dans les nouvelles cabines de distribution MT/BT, intégrés à notre système SCADA ;

La mise en place de modules de télémesure pour les grandeurs critiques (courant, tension, puissance, fréquence, température, etc.) ;

L’interconnexion de ces dispositifs via un réseau de fibre optique, déployé progressivement en parallèle du réseau MT.

Ces équipements permettent d’assurer une surveillance continue de l’état du réseau, d’identifier les zones de congestion potentielles et de faciliter la reconfiguration dynamique des flux. Les données collectées sont consolidées dans notre plateforme d’analyse technique, et croisées avec les historiques de consommation pour affiner les prévisions de charge.

Sur le plan de la flexibilité commerciale, l’AIEG explore la mise en œuvre de mécanismes incitatifs à destination de clients industriels ou tertiaires, afin d’adapter leur consommation ou leur injection lors de périodes critiques. Cette approche est testée dans certaines zones sous tension, avec pour objectif de valider les modèles de gestion active de la demande, en amont de projets d’investissement lourds. En parallèle, l’AIEG étudie la faisabilité de recours à des solutions de stockage stationnaire (batteries basse ou moyenne tension) à titre pilote, notamment dans les poches rurales fortement équipées en production photovoltaïque.

D’un point de vue informatique, l’AIEG a engagé la modernisation de son Système d’Information Géographique (GIS). Ce projet vise à améliorer la localisation des équipements, le diagnostic de réseau, le dimensionnement de nouveaux raccordements et l’identification des zones critiques. Les bénéfices attendus sont nombreux : réduction des délais de traitement, meilleure réactivité opérationnelle, et intégration fluide avec les outils de supervision et d’analyse réseau.

Enfin, une attention particulière est portée à la communication avec les utilisateurs du réseau. L’AIEG prévoit, à court terme, la mise en place de canaux de communication numériques, destinés à informer les utilisateurs des limitations de réseau, des périodes sensibles et des incitations liées à la flexibilité. Ce dialogue proactif est une condition essentielle à la réussite de cette transition vers un modèle de gestion intelligente et partagée du réseau de distribution.

Mesures de flexibilité

|  | 2025 | 2024 |
| --- | --- | --- |
| Nbre d'URD actifs (R1/R3DP/SDR/Prod) | 2 | 1 |
| P max flex activable (MVA) | 21,2 MVA | 2 MVA |
| N activations au cours de l'année 2022 | 26 | 0 |

Autre Motivation

NEANT

Projets Subventionnés

Dans le cadre des mécanismes de soutien mis en place par le Gouvernement Wallon afin d’accélérer la transition énergétique et la modernisation des réseaux de distribution, l’AIEG poursuit le développement de plusieurs projets structurants visant à renforcer l’intelligence, la flexibilité et la capacité d’observation de son réseau électrique. Ces projets sont intégrés au présent plan d’adaptation sous la motivation spécifique « Subvention GW pour accélérer la transition énergétique », conformément aux prescriptions du décret et aux lignes directrices de la CWaPE.

L’année 2025 a marqué une étape importante avec la concrétisation des premiers investissements liés à cette stratégie de digitalisation et de gestion active du réseau.

Le premier projet concerne le déploiement de transformateurs autorégulants (OLTC – On Load Tap Changer) dans les cabines secondaires MT/BT. Deux premiers transformateurs ont été installés et mis en service fin 2025 sur des zones identifiées comme sensibles aux variations importantes de tension liées à la forte pénétration photovoltaïque.

À ce stade, ces transformateurs fonctionnent principalement selon une logique de régulation basée sur la charge mesurée au niveau du transformateur. Cette régulation dynamique permet :

- d’adapter automatiquement la tension de sortie ;

- de limiter les phénomènes de surtension lors des périodes de forte injection photovoltaïque ;

- de réduire les risques de décrochage d’onduleurs ;

- et d’améliorer la qualité globale de tension sur les réseaux basse tension concernés.

Ces premiers équipements constituent une phase pilote essentielle avant un déploiement plus large sur l’ensemble des zones critiques du réseau. À terme, ces transformateurs pourront évoluer vers des stratégies de régulation plus avancées, intégrant :

- des mesures de tension décentralisées ;

- des prévisions de charge et d’injection ;

- ou encore des algorithmes d’optimisation dynamique du réseau.

En parallèle, l’AIEG a lancé en 2025 un projet de développement d’outils d’analyse avancée et d’intelligence artificielle appliqués à l’exploitation du réseau électrique. Ce projet vise à exploiter les grandes quantités de données issues :

- des compteurs télérelevés ;

- des RTU ;

- des systèmes SCADA ;

- des transformateurs autorégulants ;

- ainsi que des historiques d’incidents et de qualité de tension.

L’objectif est de développer progressivement des outils capables :

- d’anticiper les situations de congestion ;

- de détecter les dérives de tension ;

- de localiser plus rapidement les défauts ;

- d’identifier les équipements à risque ;

- et d’optimiser les priorités d’investissement et de maintenance.

À terme, ces outils permettront également d’améliorer :

- la prévision des flux énergétiques ;

- la gestion des pointes de charge ;

- l’intégration des productions renouvelables ;

- et le pilotage des futurs mécanismes de flexibilité.

Le deuxième volet majeur concerne la poursuite de l’automatisation des cabines secondaires. Dans ce cadre, le marché public relatif à la fourniture des RTU (Remote Terminal Units) a été attribué au cours de l’année 2025.

Ce marché permettra :

- l’automatisation progressive de près de 80 cabines secondaires ;

- l’intégration des équipements dans le système SCADA du GRD ;

- ainsi que l’équipement systématique des jeux de barres transformateurs par des cartes de mesure basse tension.

Ces RTU permettront notamment :

- la télésurveillance en temps réel des cabines ;

- la remontée des états des équipements ;

- la mesure des tensions, courants et puissances ;

- la surveillance des charges des transformateurs ;

- la détection automatique des défauts ;

- et l’amélioration des capacités de diagnostic et d’intervention du GRD.

Ce projet constitue une étape fondamentale dans la transformation progressive du réseau de l’AIEG vers un réseau intelligent (« smart grid »), capable de gérer des flux énergétiques bidirectionnels de plus en plus complexes, liés notamment :

- au développement massif du photovoltaïque ;

- à l’essor de la mobilité électrique ;

- aux batteries domestiques ;

- et à l’électrification croissante des usages.

L’ensemble de ces investissements s’inscrit dans une stratégie globale visant à limiter les renforcements lourds du réseau lorsque des solutions de gestion intelligente peuvent être mises en œuvre de manière plus efficiente techniquement et économiquement.

Enfin, conformément aux exigences réglementaires, ces projets font l’objet d’un suivi administratif et technique rigoureux. Toute évolution relative :

- à l’octroi des subventions ;

- aux montants subsidiés ;

- aux calendriers de réalisation ;

- ou au périmètre des projets,
fera l’objet d’une actualisation dans les prochaines versions du plan d’adaptation.

LISTE DES TRAVAUX NOMINATIFS PROGRAMMÉS ET ÉVALUATION BUDGÉTAIRE PAR PROJET

Voir fichier EXCELL

PLAN DE DÉPLOIEMENT DES COMPTEURS COMMUNICANTS

Voir fichier EXCEL

SUIVI DES TRANSFORMATEURS DE DISTRIBUTION

Voir fichier EXCEL

ANNEXES